## 采购需求

一、项目概况：

- 1.投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

- 2.采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

- 3.采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。（选择性条款）

★4.本章中主要商务要求中的“标的提供的时间”、“标的提供的地点”、“付款方式”、“验收要求”内容均为实质性的条款，投标供应商必须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则将按无效投标处理。

本项目属于货物类项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

1、项目概况

1.1项目名称和预算

1、项目名称：广州医科大学附属第三医院视频监控升级改造建设项目

2、项目预算：本期项目预算为1,998,130.00元人民币（总报价均应已包含国家规定的所有税费。）

1.2项目背景

医院创办于 1899 年，前身为美国传教士富玛利创办的柔济医院，是中国首家女子西医学校附属医院。1953 年被广州市人民政府接管后改名为广州市第二人民医院，2006 年更名为广州医学院第三附属医院，2013 年随广州医科大学更名，成为广州医科大学附属第三医院。

医院格局：医院已形成 “一院四区” 格局，包括荔湾院区（本部）、黄埔院区、白云分院（白云区妇幼保健院）、粤西医院（电白区妇幼保健院）。

重点科室：医院综合实力强大，妇产儿优势特色突出。产科是国家临床重点专科、国家孕产期保健特色专科，1998 年在国内率先成立广州重症孕产妇救治中心，年收治重症孕产妇超千例，抢救成功率高达 99%。生殖医学科于 1989 年诞生了广东省第一、第二例试管婴儿，是国内第三家取得试管婴儿成功的单位。新生儿科曾成功抢救广东省最低出生体重 385 克的超早产儿。

科研实力：作为广州市首批研究型医院，医院拥有广州妇产科研究所、广州市妇产科临床医学研究所，广东省妇产疾病临床研究中心、广东省产科重大疾病重点实验室等多个省市级重点实验室和研究中心，以及 1 个院士工作站。近五年，获得国家重点研发计划项目、国家自然科学基金等资助项目 500 多项。

1.3项目建设目标

本期项目建设的具体目标如下：

- 对原有安防管理平台进行升级改造，满足现行的规范及院方要求；

- 对于视频监控系统进行存储升级扩容，满足限行的规范及院方要求；

- 在荔湾院区医技楼安装视频监控系统，满足限行的规范及院方要求；

- 根据医院盲区增补监控点位，并接入现有的综合管理平台。

1.4项目工期要求

在合同签订后60个日历日内完成所有设备的供货、安装调试、集成服务等相关内容，并交付采购人正常使用（运输费用由投标人承担）。

2、用户需求

2.1总体需求

本期项目主要需求视频监控前端点位建设及后端系统建设。

2.2项目建设需求总览表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 医技楼区域 |  |  |
| 1 | 030501017001 | 原平台-升级基础架构 | 套 | 1 |
| 2 | 030501017002 | 原平台-新增医院门户工作台功能 | 套 | 1 |
| 3 | 030501017003 | 原平台-新增通知公告功能 | 套 | 1 |
| 4 | 030501017004 | 原平台-新增移动APP功能 | 套 | 1 |
| 5 | 030501017005 | 原平台-新增事件中心功能 | 套 | 1 |
| 6 | 030501017006 | 原平台-升级视频监控接入能力 | 路 | 300 |
| 7 | 030501017007 | 原平台-升级设备网络管理能力 | 路 | 300 |
| 8 | 030501017008 | 原平台-升级视频质量诊断能力 | 套 | 300 |
| 9 | 030501017009 | 原平台-新增人车检索功能 | 套 | 1 |
| 10 | 030501017010 | 原平台-新增以文搜图功能 | 路 | 300 |
| 11 | 030501017011 | 原平台-新增以文布防功能 | 套 | 1 |
| 12 | 030501017012 | 原平台-新增总览看板功能 | 套 | 1 |
| 13 | 030501017013 | 原平台-新增安防管控看板功能 | 套 | 1 |
| 14 | 030501017014 | 原平台-新增人员态势看板功能 | 套 | 1 |
| 15 | 030501013001 | 管理平台处理器升级 | 台 | 1 |
| 16 | 030501012001 | 核心交换机-框架 | 台 | 1 |
| 17 | 030501012002 | 核心交换机-主控单元 | 台 | 2 |
| 18 | 030501017015 | 核心交换机-软件 | 套 | 1 |
| 19 | 031101037001 | 核心交换机-电源 | 线 | 2 |
| 20 | 031101037002 | 核心交换机-以太网电接口板 | 线 | 1 |
| 21 | 031101037003 | 核心交换机-以太网光接口板 | 线 | 1 |
| 22 | 030904008001 | 万兆光模块 | 个 | 2 |
| 23 | 030501004001 | 视频录像智能存储单元 | 台 | 2 |
| 24 | 030501004002 | 视频录像存储处理单元 | 台 | 2 |
| 25 | 080606005001 | 视频录像存储器 | 台 | 96 |
| 26 | 030507014001 | 视频图像显示单元 | 台 | 9 |
| 27 | 030501013002 | 校时服务单元 | 台 | 1 |
| 28 | 030507014002 | 高清解码处理器 | 台 | 1 |
| 29 | 031101069001 | 主控中心视频管理终端 | 套 | 1 |
| 30 | 031101069002 | 分控中心视频管理终端 | 套 | 1 |
| 31 | 030507014003 | 视频图像显示器 | 台 | 2 |
| 32 | 030507008001 | 高清网络人脸识别摄像机（枪机） | 台 | 2 |
| 33 | 030507008002 | 高清网络人脸识别摄像机（半球） | 台 | 10 |
| 34 | 030507008004 | 电梯专用高清网络红外半球摄像机 | 台 | 12 |
| 35 | 030507008003 | 高清网络红外快球摄像机 | 台 | 6 |
| 36 | 030507008005 | 高清网络红外枪型摄像机 | 台 | 6 |
| 37 | 030507008006 | 高清网络红外半球摄像机 | 台 | 92 |
| 38 | 030507008007 | 球机支架 | 台 | 6 |
| 39 | 030904016001 | 球机电源 | 套 | 6 |
| 40 | 030507008008 | 枪机支架 | 台 | 8 |
| 41 | 030501009001 | 无线网桥 | 台 | 24 |
| 42 | 030501012003 | 24口接入交换机 | 台 | 3 |
| 43 | 030501012004 | 16口接入交换机 | 台 | 3 |
| 44 | 030501012005 | 8口接入交换机 | 台 | 11 |
| 45 | 030904008002 | 光模块 | 个 | 34 |
| 46 | 030505004001 | 电视墙 | 套 | 1 |
| 47 | 030505004002 | 操作台 | 套 | 1 |
| 48 | 030502001001 | 壁挂机柜 | 台 | 10 |
| 49 | 030502001002 | 网络机柜 | 台 | 2 |
| 50 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 |
| 51 | 030411004001 | 主干电源线 | m | 100 |
| 52 | 030411004002 | 电源线 | m | 1700 |
| 53 | 030411001001 | 镀锌钢线管 | m | 3260 |
| 54 | 030411002001 | 镀锌线槽 | m | 500 |
| 55 | 030502005001 | 网线 | m | 7000 |
| 56 | 030502007001 | 室内单模光缆 | m | 500 |
| 57 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 个 | 34 |
| 58 | 031103010001 | 光缆接续 | 头 | 272 |
| 59 | 030502009001 | 光纤跳线 | 条 | 68 |
| 60 | 030502016001 | 布放尾纤 | 根 | 272 |
| 61 | 030502020001 | 光纤测试 | 芯 | 136 |
| 62 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 128 |
| 63 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1 |
| 64 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 系统 | 1 |
| 65 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1 |
| 66 | 031101078001 | 辅助设备 | 盘 | 1 |
|  |  | 其他区域 |  |  |
| 67 | 030507008009 | 高清红外半球摄像机（带拾音） | 台 | 82 |
| 68 | 030507008010 | 高清红外半球摄像机（电梯专用） | 台 | 12 |
| 69 | 030507008011 | 高清红外防爆摄像机（荔湾院区） | 台 | 1 |
| 70 | 030507008012 | 高清红外人脸识别摄像机 | 台 | 1 |
| 71 | 030507008013 | 高清红外网络摄像机（黄埔院区） | 台 | 3 |
| 72 | 030507008014 | 高清红外网络摄像机（荔湾院区） | 台 | 14 |
| 73 | 030507008015 | 高清红外无线wifi摄像机 | 台 | 6 |
| 74 | 030507008016 | 摄像机支架，防爆 | 台 | 1 |
| 75 | 030507008017 | 摄像机支架，普通 | 台 | 1 |
| 76 | 030501004003 | 硬盘录像机，16路 | 台 | 1 |
| 77 | 030501004004 | 硬盘录像机，32路 | 台 | 1 |
| 78 | 030501004005 | 硬盘录像机，4路 | 台 | 1 |
| 79 | 030501004006 | 硬盘录像机，4路（荔湾院区） | 台 | 1 |
| 80 | 080606005002 | 企业级硬盘，4T | 台 | 1 |
| 81 | 080606005003 | 企业级硬盘，6T | 台 | 1 |
| 82 | 030507014004 | 液晶监视器，24寸 | 台 | 1 |
| 83 | 030507014005 | 液晶监视器，27寸 | 台 | 3 |
| 84 | 030507014006 | 液晶监视器，55寸 | 台 | 1 |
| 85 | 031002002001 | 液晶监视器，吊装支架 | 套 | 1 |
| 86 | 030501012006 | 网络交换机，WiFi | 台 | 1 |
| 87 | 030501012007 | 网络交换机16口（带光口模块） | 台 | 1 |
| 88 | 030501012008 | 网络交换机24口 | 台 | 1 |
| 89 | 030501012009 | 网络交换机24口（带光口模块） | 台 | 2 |
| 90 | 030501012010 | 网络交换机8口 | 台 | 6 |
| 91 | 030501009002 | 无线网桥1 | 台 | 11 |
| 92 | 030501017016 | 安防管理平台扩容 | 路 | 26 |
| 93 | 030502001003 | 挂壁机柜1 | 台 | 2 |
| 94 | 030404016001 | 安防箱，普通不锈钢 | 台 | 1 |
| 95 | 030404016002 | 安防箱，防爆 | 台 | 1 |
| 96 | 030904016002 | 摄像机电源 | 套 | 85 |
| 97 | 030402010001 | 摄像机防雷器 | 组 | 46 |
| 98 | 030404035001 | 防雷插座 | 个 | 59 |
| 99 | 080606005004 | 录像存储卡 | 台 | 3 |
| 100 | 030411004003 | 电源线（分支1） | m | 1800 |
| 101 | 030411004004 | 电源线（分支2） | m | 4230 |
| 102 | 030411004005 | 电源线（主干） | m | 380 |
| 103 | 030502007002 | 光缆 | m | 200 |
| 104 | 030502005002 | 双绞线缆 | m | 8490 |
| 105 | 030411001002 | 线管，普通 | m | 5704 |
| 106 | 030411001003 | 线管，防爆 | m | 10 |
| 107 | 030502020002 | 光纤测试 | 芯 | 4 |
| 108 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 链路 | 119 |
| 109 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1 |
| 110 | 030507018002 | 安全防范全系统调试 | 系统 | 1 |
| 111 | 030507019002 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1 |
| 112 | 031101078002 | 辅助设备1 | 盘 | 1 |
|  |  | 措施其他项目 |  |  |
| 113 | 031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1 |
| 114 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |

3、项目建设内容

- 对原有安防管理平台进行升级改造，满足现行的规范及院方要求；

- 对于视频监控系统进行存储升级扩容，满足限行的规范及院方要求；

- 在荔湾院区医技楼安装视频监控系统，满足限行的规范及院方要求；

- 根据医院盲区增补监控点位，并接入现有的综合管理平台。

4、设备清单及技术规格

本项目核心产品为：高清网络红外半球摄像机

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 医技楼区域 |  |
| 1 | 030501017001 | 原平台-升级基础架构 | "系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、AI模型管理、设备运维服务、图上监控。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、 寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、业务数据基础服务能力 1、行业模型动态创建能力：支持行业数据模型属性动态调整、支持PostgreSQL、MongoDB和ClickHosue等多种数据库类型 2、行业数据动态集成能力：内置对接产品构架内的基础数据及业务应用数据能力，包括资源数据、事件数据、业务数据 3、行业数据灵活查询能力：提供行业模型数据的基础查询接口，并支持根据行业应用变化，对行业数据查询接口进行自定义配置调整 4、行业数据集成处理能力：支持根据行业业务变化，对从构架接入的资源、事件、业务数据做过滤、字典转换处理 5、行业数据安全保障能力：支持对行业敏感数据进行接口鉴权，敏感数据加密存储、加密传输 九、AI模型管理 1、模型部署 a.模型获取：支持算法模型的远程获取和本地导入，适配不同网络环境要求 b.支持可视化模型部署和进度展示 c.支持模型批量下发和批量升级，方便快速部署 3、任务管理 a.运行模式：灵活的运行模式，支持边缘端任务分析和中心端任务分析，满足不同阶梯方案需求 b.边缘端分析支持实时视频流分析、定时轮巡分析、定时抓图分析 c.中心端分析支持抓图离线分析、视频流提交分析 3.智能报警配置：支持分析任务配置灵活的参数，满足场景化的识别需求，如上报次数控制、识别条件控制等 支持最大支持200000个用户管理，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 支持最大支持管理1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求；" |
| 2 | 030501017002 | 原平台-新增医院门户工作台功能 | "一、千人千面工作台 1.强大的工作台自定义能力，可以为不同角色、不同用户提供专属的工作界面，避免无效信息的干扰，大大提高工作效率 2.根据用户权限，关联常用业务系统，包括智慧安防、智慧消防、园区巡检、智慧考勤、智慧访客、智能会议系统、物业系统、食堂系统、宿舍系统、智慧能源、智慧物流等，通过业务系统数据的接入，提供直观的业务数据展示，实现园区智慧系统数据的统一显示，提高办事效率。 二、应用导航 1.提供按应用分类、事项分类等导航功能，方便查询办理各类事项。 三、快捷入口 1.根据用户权限，在门户中提供常用应用的快捷入口，方便用户使用相关服务。 四、待办中心 1.管理人员登录系统后，能够针对用户提交的申请内容进行审核并反馈，包括但不仅限于受理、退回、转办等功能。 五、通知公告 1.展现公告管理系统对外发布的公告信息，可以查看公告信息详情。" |
| 3 | 030501017003 | 原平台-新增通知公告功能 | 通知公告（物业发布文件和通知，文件通知下发和下属未阅读提醒），提供对首页通知公告的管理，创建、修改、删除、实时发布、特定时间发布、下架、查询功能。并提供开放能力,即提供API接口供外部调用及小部件，来提供模块的扩展性与易于集成特性 |
| 4 | 030501017004 | 原平台-新增移动APP功能 | 面向员工、园区管理者提供搜索、消息、待办、通知公告以及各类业务应用，包括行政综合（会议预约、一卡通充值、访客预约、物业报事、物业报修、物业缴费、我有话说、安全随手拍、设备维护）、园区安保（视频、门禁、消防、园区巡查、事件上报、车辆找人）、人力资源类（出勤查询、请假、补签、移动签到、人脸采集）、能耗管理类（能耗统计、照明控制）、月台管理（月台预约、预约审核、入园签到、排队叫号、出园授权）。支持通过H5方式集成到第三方APP应用中，以便协同办公，提升办公效率。 |
| 5 | 030501017005 | 原平台-新增事件中心功能 | "一、事件汇聚 1.事件接入 a.支持物联感知事件接入，如视频事件、门禁事件、停车场事件、人脸识别事件、测温事件、动环事件、消防事件、入侵报警事件等 b.支持AI事件接入，如垃圾满溢、生产隐患、高空抛物、异常行为等 c.支持指标型事件接入，如客流分析事件、考勤事件、能耗事件等 2.事件标准化：对各类事件进行标准化处理，事件信息包含事件类型、事件等级、事件发生区域、事件图片、事件源等，支持业务属性扩展 二、事件闭环处理 1.预案管理:支持四级响应、多任务、多步骤的应急预案数字化管理 2.事件接收 a.事件信息展示，包括事件基础信息、事件联动信息、事件图片、录像回放、实时预览 b.事件发生时支持弹窗、浮窗、声音提醒 3.事件处置 a.支持执行事件关联的处置预案，根据具体情况执行不同等级的响应预案 b.支持事件业务闭环处置，支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环 c.支持上传现场图片、视频信息 d.支持手动转交和超时自动转交 4.事件联动:根据事件管理预设联动处置措施，如联动抓图、联动预览、联动门禁、联动语音播报、联动上墙等，辅 助用户提升事件处理效率 5.多端处理: a.支持web端进行事件闭环处理 b.支持CS/app端进行事件闭环处理 三、事件统计 1.事件趋势统计:按时间维度对事件发生数量进行统计，并提供同环比数据，为园区事件管理效果评估提供数据支持 2.事件分布统计:根据时间维度统计园区内某一段时间的事件发生区域、事件类型、事件细分对应的事件总数 3.事件处理效率统计:对事件处理过程中各环节的耗时进行统计，根据时间维度统计园区内某一段时间的事件类型、事件数量、告警确认平均耗时、事件工单签收平均耗时、事件工单处理平均耗时、事件平均处理总时长等 四、事件可视化 1.门户可视化:工作台提供统一的事件中心，将智慧安防、智慧消防、智慧访客等系统的事件及告警信息进行统一展示，使拥有权限的用户能够查看到对应系统的告警信息" |
| 6 | 030501017006 | 原平台-升级视频监控接入能力 | "视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等； 支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分； 支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测" |
| 7 | 030501017007 | 原平台-升级设备网络管理能力 | "设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计 能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况。" |
| 8 | 030501017008 | 原平台-升级视频质量诊断能力 | "视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的 巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计。 支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。" |
| 9 | 030501017009 | 原平台-新增人车检索功能 | "人车检索应用以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人脸、人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件、车辆实时事件； 3、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示（含门禁、抓拍机数据）；支持车辆轨迹展示（含出入口、卡口数据）； 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。" |
| 10 | 030501017010 | 原平台-新增以文搜图功能 | "1、基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，不再局限于传统的录像回放及固定属性查找。在搜索框内输入文字描述，例如“打电话”、 “骑电瓶车未戴头盔”等，即可搜索出相关目标。 2、针对锁定的目标支持快捷查看目标动向 3、预置热门搜索词条并记录历史搜索，支持用户点击进行快速搜索，让操作更简单，使用更便捷。 支持按人员事件查询，并按照性别、年龄、是否带眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速 支持在搜索框内输入文字描述，如“打电话”、“骑电瓶车未戴头盔”等，即可搜索出相关目标；支持选择时间范围、设备、设置最小相似度智能检索内容；" |
| 11 | 030501017011 | 原平台-新增以文布防功能 | "通过简单的文字描述进行预警模型创建。例如布防“园区内发广告的陌生人”；当此情况出现时，会产生预警，触发平台处置流程。实现文本数据按需高效捕捉，自由定义自己的预警类型 支持人体结构化数据的展示和查询。查询条件包括上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、上衣类型、下衣类型、戴口罩、戴帽子、背包、拎东西、骑车等。 支持车辆结构化数据的展示和查询。查询条件包括车牌号、车身颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌颜色等。" |
| 12 | 030501017012 | 原平台-新增总览看板功能 | 基于界面编排引擎内置总览看板。总览看板助力园区管理者宏观了解园区的运行状态数据信息，将园区的访客数据、车辆车位数据、告警统计、运维统计、天气情况等数据通过数据看板的形式展示出来，总览看板中央区域还支持展示园区图片、宣传视频、园区基本情况等数据。 |
| 13 | 030501017013 | 原平台-新增安防管控看板功能 | "基于界面编排引擎内置安防专题看板。安防管控专题看板重点展示园区安防管理相关数据，将今日安防告警统计、本月区域告警排行、近七天告警趋势、安防设备运维情况、重点区域视频预览、实时告警等数据通过数据看板的形式展示出来。 支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况。" |
| 14 | 030501017014 | 原平台-新增人员态势看板功能 | 基于界面编排引擎内置人员态势专题看板。人员态势专题看板重点展示园区人员管理相关数据，将园区今日访客数据、内部人员进入趋势以及近七天访客来访趋势、内部人员进入趋势、内部人员结构等通过数据看板的形式展示出来。 |
| 15 | 030501013001 | 管理平台处理器升级 | "CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：配置480G SATA×2（RAID 1） ，4TB SATA 7.2K×2（RAID 1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳； 设备重量：最大23千克（含导轨） ▲投标产品，提供麒麟、方德、红旗、长扬软件操作系统 兼容认证证书；提供达梦、人大金仓、神州通用、华胜信泰数据库兼容认证证书；提供东方通、金蝶、华胜信泰中间件兼容认证证书；提供曙光云、易捷行云、升腾云、云宏虚拟化兼容认证证书；提供瑞星杀毒软件兼容认证证书；提供万里红、北信源安全保密套件管理软件兼容认证证书。 ▲生产厂商有自主知识产权，具有服务器操作系统软件、智能管理系统软件、BMC&背板管理软件和BIOS升级软件的软件著作权，并提供软著证明。 ▲自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，提供由具备CMA或CNAS资格的检测机构出具的测试报告复印件，加盖厂商公章 ▲所投设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时，提供证书复印件并加盖设备厂商公章" |
| 16 | 030501012001 | 核心交换机-框架 | "机箱为4U 高，插槽配置：提供 3 个业务板卡插槽（LPU）、2 个主控单元插槽（MCU） 交换能力：交换容量为 1440/14400Mpps，包转发率为 15.36/40.00Tbps。 可靠性设计：主控、电源、风扇框等关键部件采用冗余设计，所有模块均支持热插拔。支持创新性 CSS 交换网集群技术和快速自愈保护技术 HSR，可实现 50ms 倒换保护。 业务特性：支持 MPLS VPN、业务流分析、完善的 HQoS 策略、可控组播等智能业务。支持 IPv4/IPv6 双协议栈，具备 NetStream 业务分析功能，可对网络流量实时采集、分析。" |
| 17 | 030501012002 | 核心交换机-主控单元 | "基本功能：集主控单元和系统维护单元于一体。 冗余备份：支持。每台交换机可配置一块或两块主控板，配置两块主控板时，支持热备份功能，主用主控板故障时，备用主控板自动升级为主用，保证业务不中断。 热插拔：支持，拔出主用主控板前，建议先进行主备倒换。 内存：2GB，不可扩展。 存储：Nand Flash 为 2GB，内置。 典型功耗：20W。 最大功耗：21W。 典型散热值：68.24BTU/hour。 最大散热值：71.65BTU/hour。" |
| 18 | 030501017015 | 核心交换机-软件 | "输入路数：1 路。 额定输入电压：220V AC/110V AC；50/60Hz。 输入电压范围：90V AC～290V AC；47Hz～63Hz。 最大输入电流：5A。 额定输出电压：53.5V DC。 额定输出电流：15A（额定输入电压为 220V AC）/7.5A（额定输入电压为 110V AC）。 额定输出功率：800W（额定输入电压为 220V AC）/400W（额定输入电压为 110V AC）。" |
| 19 | 031101037001 | 核心交换机-电源 | 能够实现各种网络业务和管理功能，如 VLAN 配置、MAC 地址学习、ARP 处理、环网保护等 |
| 20 | 031101037002 | 核心交换机-以太网电接口板 | "接口：提供 48 个 10/100/1000BASE-T 电接口，连接器类型为 RJ45，可使用网线连接，用于十兆 / 百兆 / 千兆业务的接收和发送。 基本功能：提供 48 个 GE 电口的数据接入和交换。 转发方式：通过分布式数据平面对数据进行并行转发。 热插拔：支持热插拔。 典型功耗：68W。 最大功耗：71W。 典型散热值：232.03BTU/hour。 最大散热值：242.26BTU/hour。 内存：1GB。" |
| 21 | 031101037003 | 核心交换机-以太网光接口板 | "接口类型：提供 24 个 10GBASE SFP+/1000BASE-X 光接口和 24 个 1000BASE-X 光接口。连接器类型：SFP+。 符合标准：使用 GE 光模块时符合 IEEE802.3z 标准，使用 10GE 光模块等时符合 IEEE 802.3ae 标准。 支持帧格式：Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP。 支持网络协议：IP。 基本功能：提供 24 个 10GE 光口和 24 个 GE 光口的数据接入和交换。 转发方式：通过分布式数据平面对数据进行并行转发。 热插拔：支持。" |
| 22 | 030904008001 | 万兆光模块 | "封装类型：SFP+ 接口标准：10GBASE-LR 连接器类型：LC 光纤类型：单模光纤（SMF） 工作温度：0℃～70℃ 数字诊断功能：支持 传输速率：10Gbit/s 传输距离：10km 中心波长：1310nm 最大发送光功率：0.5dBm 最小发送光功率：-8.2dBm 最小消光比：3.5dB 接收灵敏度：-12.6dBm 过载光功率：0.5dBm" |
| 23 | 030501004001 | 视频录像智能存储单元 | "4U机架式24盘位网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：4×HDMI，2×VGA 网络接口：4×RJ45 10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口; 2×SFP千兆光口 报警接口：32路报警输入，16路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：1280Mbps 输出带宽：1024Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出 或 3×4K+1080P四异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 支持搜索结果按相似度排序展 示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：128路 以图搜图能力：128路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持64个名单库，总库容30万张 目标抓拍：8路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 出厂默认以文搜图应用 ▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（以公安部检测报告为准） ▲支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索（以公安部检测报告为准） ▲支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（以公安部检测报告为准） ▲设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等（以公安部检测报告为准） ★支持最大接入带宽1280Mbps，最大存储带宽1280Mbps，最大转发带宽1024Mbps（以公安部检测报告为准） ▲设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录（以公安部检测报告为准） ▲支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（以公安部检测报告为准） ▲支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理（以公安部检测报告为准） ▲支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（以公安部检测报告为准）" |
| 24 | 030501004002 | 视频录像存储处理单元 | "4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：4×HDMI，2×VGA 网络接口：4×RJ45 10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口；2×SFP千兆光口 报警接口：32路报警输入，16路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB2.0（前置），4×USB3.0（后置） 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：1280Mbps（开启RAID后为640Mbps） 输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps） 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出 或 3×4K+1080P四异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 整机搭载高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、图搜等引擎模式 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持64个名单库，总库容30万张 目标抓拍：8路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 图搜应用：支持智能图搜功能，搭配前端智搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 智能图搜：64路 出厂默认图搜应用，图搜应用与目标识别应用可切换" |
| 25 | 080606005001 | 视频录像存储器 | 企业级，20TB |
| 26 | 030507014001 | 视频图像显示单元 | 超窄边设计，55寸，双边拼缝0.88mm；支持电脑集中控制，可通过TCP/IP、RS232方式进行拼接单元参数调整；预案管理功能：矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理、使用；字幕功能功能：客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，字幕可实现拼接； |
| 27 | 030501013002 | 校时服务单元 | "NTP校时服务器 接口：(高稳晶振+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+RS422/485×5+光口×4+1GbE×8)/1U 通用款，该板卡配置推荐前端接入规模40000路以内（板卡接口可见SPS或规格书后视图） 【晶振款】 产品特点： 支持GPS、北斗、上级NTP；（选配支持CDMA校时） 支持多网域校时 支持双机热备、级联方案 处理器：嵌入式ARM处理器 同步精度：卫星同步精度<20ns 存储：512M 守时精度：≤28us 跟踪通道数：32 捕获通道数：128 冷启动捕获灵敏度：-148dBm 热启动捕获灵敏度：-156dBm 热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min 授时容量： 10000次/每秒（单千兆网口） 授时精度：≤5us 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口（4个可插拔模块化输出卡） NTP输出卡1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定 NTP输出卡2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定 光输出卡1（ST）：1-4路 RS422/485输出卡1：1-5路 网络管理端口（RJ45）：管理 口 NTP输入端口（RJ45）:NTP INP PPS授时端口（SMA）：1PPS 10M授时端口（SMA）：10MHZ 串行管理端口（RS232）：串口 1路GPS/BD天线接口 （支持选配2路） 电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 65w（1+1冗余电源） 工作温度：晶振：-10° C- +60° C； 机箱尺寸：483*300*44mm (1U机架式设备)重量： 4 KG 软件功能： 支持web管理、设备级联、双机热备、双卡绑定、用户列表、告警等功能 ▲ 输出接口检查：具有4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个RJ45输出接口或5对RS422/485接口或2个10GE输出接口或4个光口；支持4种类型板卡排列组合。 ▲其他接口检查：具有1个RJ45管理口，1个RS232串口，一路1PPS输出口、1路10MHz输出口。 ▲授时能力功能检查：支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机、IP终端设备、服务器）进行授时。设备上电或重启后，系统自启校时服务 ▲闰秒功能检查：支持闰秒显示和预告功能 ▲WEB管理功能检查：支持Web管理，通过Web页面可以远程配置和管理设备 ▲双机热备、双卡绑定、端口绑定和设备级联功能检查：支 持双机心跳监测互备功能，2台设备间板卡端口可实现绑定功能；支持一台设备的2张NTP板卡之间实现两两端口绑定；支持一台设备的1张NTP板卡上的两个端口绑定；支持NTP级联功能，实现同步上级NTP服务器时间。 ▲校时用户列表功能检查：支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒） ▲内存检测：支持512M容量" |
| 28 | 030507014002 | 高清解码处理器 | "超高清解码器 视频输入 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号 源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：160 视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920× 1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200 2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160 3.宽度4对齐，高度2对齐 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 88 mm × 321 mm 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1；485接口*1；USB 2.0接口*2 净重：≤ 6.40 Kg 功耗：＜110 W ▲支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） ▲支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） ▲显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） ▲支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） ▲每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）" |
| 29 | 031101069001 | 主控中心视频管理终端 | "品牌原装机器 处理器：具备 8 个性能核、16 个能效核，共计 24 核 24 线程，理论单核睿频 5.4GHz，全平台 AI 峰值算力 36Tops，支持 AI 应用，还支持光线追踪 AV1 编解码。 显卡：于 Blackwell 架构，拥有 4608 个 CUDA 核心，配备 16GB GDDR7 显存，显存位宽 128bit，AI 算力达 759TOPS，支持 DLSS 4 技术，光追性能出色，可流畅运行 3A 大作及支持专业设计软件实时预览 内存：48GB DDR5 5600MHz 内存，采用双通道设计，能满足超大型工程文件与虚拟化需求，多任务处理能力强。 存储：1TB PCIe 4.0 SSD，提供高速数据读写能力，同时预留双 M.2 插槽与免工具 HDD 安装位，方便用户后续扩展存储容量。 机箱与散热：采用 17L 中等尺寸机箱，前侧进风，后方和侧面出风设计，升级独立风道，配备 3D 立体前面板，并融合了隐藏式通风口，可有效提升散热效率，保持机箱内温度稳定。 电源：搭载 500W 白金电源，转换效率高，能为整机提供稳定的电力供应，确保高负载下系统稳定运行 接口：前面板配备 USB-C 3.2 Gen2x2（20Gbps）与 USB-A 3.2 Gen2，后置接口包括 HDMI 2.1、DP 2.1 及多路 USB 接口等，可满足高速外设连接与多屏显示需求。 操作系统：预装正版 Windows 11 系统，方便用户即开即 用，并提供了友好的操作界面和丰富的功能。 网络连接：支持 WiFi 6 和蓝牙 5.3，可实现高速无线网络连接和便捷的蓝牙设备配对。" |
| 30 | 031101069002 | 分控中心视频管理终端 | "品牌原装机器 处理器：英特尔酷睿 i5-14400F，采用 6 性能核 + 4 能效核的 10 核 16 线程设计，最高频率 4.7GHz，L3 缓存 20MB，功耗 65-148W。 显卡：AMD Radeon RX 7650 GRE，基于 RDNA3 架构，拥有 2048 个流处理器，核心 Boost 频率可达 2695MHz，配备 8GB GDDR6 显存，显存位宽 128bit，显存频率 18Gbps，支持 AV1 视频编解码，接口包括 DisplayPort 2.1 和 HDMI 2.1。 内存：16GB DDR5 5600MHz 双通道内存，能满足多任务处理和一些大型软件的运行需求。 存储：512GB PCIe 4.0 SSD，提供快速的数据读写速度，同时预留了扩展接口，方便用户后续增加存储容量。 机箱与散热：采用 17L 小机箱，升级独立风道，融合隐藏式通风口，还有可调的呼吸式光柱，支持免工具安装硬盘，采用全新 3D 立体前面板，有利于散热。 电源：搭载 500W 80 Plus 白金电源，转换效率高，能为整机提供稳定的电力供应。 接口：前置面板提供 USB 3.2 Gen1-C 以及双 USB 3.2 Gen1-A 接口，后置千兆网口、4 个 USB 2.0 以及显卡接口，可满足多种设备的连接需求。 操作系统：预装正版 Windows 11 家庭中文版操作系统和 Office 家庭学生版，方便用户使用。 网络连接：支持 WiFi 6 和蓝牙 5.3，可实现高速无线网络连接和便捷的蓝牙设备配对。" |
| 31 | 030507014003 | 视频图像显示器 | "屏幕尺寸：≥27 英寸。 屏幕比例：16:9。 分辨率：3840×2160（4K）。 面板类型：采用 IPS 面板（含 Fast-IPS 等 IPS 衍生技术面板） 可视角度:水平可视角度≥178°，垂直可视角度≥178° 接口类型：需至少配备 HDMI 接口、Display Port 接口、Type-C 接口及音频输出接口 Type-C 接口功能：Type-C 接口需支持数据传输功能，且具备反向充电能力，充电功率≥65W 显示颜色：支持≥16.7 百万色显示 动态对比度：≥1000000:1 亮度：屏幕亮度≥300cd/㎡ 响应时间：≤5ms 刷新率：≥60Hz 色域覆盖：需同时满足≥100% sRGB 色域覆盖，≥95% DCI-P3 色域覆盖" |
| 32 | 030507008001 | 高清网络人脸识别摄像机（枪机） | "7A轻智能筒型摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），Smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周 报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850nm，可切换至暖白光，4颗灯珠 补光距离：红外普通监控50 m，人脸抓拍/识别7 m；白光普通监控30 m，人脸抓拍/识别5 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION， PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA ,外接延长线建议长度不超10米 接口类型：外甩线 产品尺寸：180.3 × 99.2 × 94 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：830 g 带包装重量：1130 g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 电流及功耗：DC：12 V，1.1 A，最大功耗：13.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.7 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 ▲最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。（公安部检验报告证明） ▲具备4颗补光灯，灯杯为鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（公安部检验报告证明） ▲当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环 状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明） ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）" |
| 33 | 030507008002 | 高清网络人脸识别摄像机（半球） | "71轻智能半球型摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了目标的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 人脸抓拍模式：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音预警 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181-2016和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素 @60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7 °，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.2°~34° 补光灯类型：鳞镜补光，红外850 nm，3颗灯珠 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA ,外接延长线建议长度不超10米 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：580 g 带包装重量：780 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C ，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.908 A，最大功耗：10.9 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.293 A~0.187 A，最大功耗：11.2 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1 Class 3 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：25 cm 防护：IP67 ▲最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。（公安部检验报告证明） ▲支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（公安部检验报告证明） ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明） ▲样机内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。（公安部检验报告证明） ▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明）" |
| 34 | 030507008004 | 电梯专用高清网络红外半球摄像机 | "400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：290 g 带包装重量：460 g 防护：IP67" |
| 35 | 030507008003 | 高清网络红外快球摄像机 | "6寸400万23倍网络红外球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux@F1.6(彩色)，0.001 Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 最大支持512 GB microSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（ 广角~望远） 补光灯类型：红外补光 补光灯距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø208 mm × 344.7 mm 重量：3.0 kg 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准" |
| 36 | 030507008005 | 高清网络红外枪型摄像机 | "400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：540 g 防护：IP67" |
| 37 | 030507008006 | 高清网络红外半球摄像机 | "400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：290 g 带包装重量：460 g 防护：IP67" |
| 38 | 030507008007 | 球机支架 | 与快球配套使用，壁挂 |
| 39 | 030904016001 | 球机电源 | 与快球配套使用，供电方式：DC36V |
| 40 | 030507008008 | 枪机支架 | 金属，壁挂 |
| 41 | 030501009001 | 无线网桥 | "2.4GHz 200米电梯网桥 安全：智能识别终端 终端准入管控 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 传输稳定不卡顿 网络协议：NTP（网络校时）;SADP（自动搜索 IP 地址）;HTTPS（Web管理）;SSH（调试） LED指示灯：PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信号强度指示灯 设备维护：支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息,支持终端识别、终端准入 无线传输距离：200m 带机量：2路8MP IPC 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2*2 MIMO 300 Mbps） 工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz 天线角度：水平天线角度：70° ± 5° 接收灵敏度：-87±2dB@HT40-MCS0 -68±2dB@HT40-MCS7 最大空口传输速率：≤ 300 Mbps 配对方式：成对 网络接口类型：机房端：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 摄像机端：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 信道宽度：10/20/40 MHz 工作场景：机房端/摄像机端 安全模式：WPA2-PSK 安全机制：隐藏无线网络名称 网络模式：桥接 管理方式：Web，4200客户端，海康互联App 系统日志：海康私有log机制、syslog Firmware更新：WEB 、客户端和APP更新 应用功能：支持智能频谱管理,支持故障自愈 外形尺寸（宽×深×高）（mm）：80.73mm*52.42mm*165.03mm 重量：200g以内（仅单台设备本身） 包装尺寸：256mm*86mm*228mm 工作温度：-30°C~60°C 工作湿度：5% RH～95% RH 不凝结 存储温度：-40°C~80°C 存储湿度：5% RH～95% RH 不凝结 安装方式：抱杆 供电方式：DC24V 0.5A电源适配器 装箱形式：成对装" |
| 42 | 030501012003 | 24口接入交换机 | "轻网管千兆POE交换机（24千兆POE电+2千兆光） 提供24个千兆PoE电口和2个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af标准。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理。 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 支持6 KV防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。 千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 端口：24个千兆PoE电口 + 2个千兆光口 重量：2.98 kg 风扇：有风扇 尺寸（长×高×深）：440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm 工作温度：0 ℃～40 ℃ 工作湿度：5%～95%（无凝露） 存储温度：–40 °C～85 °C 存储湿度：5%～95%（无凝露） 供电方式：本地供电：支持 220 V AC 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 整机功耗：400 W 浪涌防护：6KV PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 PoE端口：端口1～24 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 流量控制：支持流量控制 交换方式：存储转发 风暴控制：支持风暴控制 链路聚合：支持静态链路聚合 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 端口镜像：支持端口镜像 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 QoS：支持QoS STP：支持STP/RSTP协议 端口隔离：支持端口隔离 LLDP：支持LLDP协议 SNMP：支持SNMP_V1/V2C VLAN：支持VLAN 管理维护：支持iVMS-4200客户端管理和海康互联APP管理 SSH：支持SSH DHCP Snooping：支持DHCP Snooping web管理：支持web管理 海康互联APP：支持海康互联APP 4200客户端：支持4200客户端 统一管理平台：支持统一管理平台 SADP：支持SADP PoE看门狗：支持PoE看门狗 MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 DHCP Client：支持DHCP CLIENT，默认静态 交换容量：56 Gbps 包转发率：41,66 Mpps MAC地址容量：8 K 缓存：4.1 Mbits 拓扑展示：支持拓扑页面展示 设备状态告警：支持端口通断 告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警 端口配置：支持端口的速率、流控配置，端口使能配置 设备维护：支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置" |
| 43 | 030501012004 | 16口接入交换机 | "轻网管千兆POE交换机（16千兆POE电+2千兆光） 提供16个千兆PoE电口和2个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af标准。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 支持iVMS-4200 客户端和海康互联APP管理。 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 支持6 KV防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率230 W。 千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 端口：16个千兆PoE电口 + 2个千兆光口 重量：2.74 kg 风扇：有风扇 尺寸（宽×高×深）：440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm 工作温度：0 ℃～40 ℃ 工作湿度：5%～95%（无凝露） 存储温度：–40 °C～85 °C 存储湿度：5%～95%（无凝露） 供电方式：100-240 V AC,50/60 Hz 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 整机功耗：250 W 浪涌防护：6 kV PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 PoE端口：端口1～16 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 流量控制：支持流量控制 交换方式：存储转发 链路聚合：支持静态链路聚合 风暴控制：支持风暴控制 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 端口镜像：支持端口镜像 端口隔离：支持端口隔离 LLDP：支持LLDP协议 SNMP：支持SNMP_V1/V2C STP：支持STP/RSTP VLAN：支持VLAN 管理维护：支持iVMS-4200客户端管理和海康互联APP管理 SSH：支持SSH 海康互联APP：支持海康互联APP 统一管理平台：支持统一管理平台 SADP：支持SADP PoE看门狗：支持PoE看门狗 MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 终端安全防护：支持终端安全防护 DHCP Client：支持DHCP CLIENT QoS：支持QoS 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.66Mpps MAC地址容量：8 K 缓存：4.1 Mbits 端口镜像：支持端口镜像 QoS：支持QoS VLAN：支持VLAN STP：支持STP/RSTP协议 DHCP Snooping：支持DHCP Snooping Web管理：支持web管理 DHCP：支持DHCP CLIENT, 默认静态 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 拓扑展示：支持拓扑页面展示 设备状态告警：支持端口通断告警 4200客户端：支持4200客户端" |
| 44 | 030501012005 | 8口接入交换机 | "轻网管千兆POE交换机（8千兆POE电+2千兆光） 提供8个千兆PoE电口，2个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af标准。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 支持iVMS-4200客户端管理。 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 支持远程升级。 支持6 KV防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理。 千兆网络接入设计。 线速转发。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 端口：8个千兆PoE电口 + 2个千兆光口 浪涌防护：支持6 kV防浪涌（PoE口） 安装方式：桌面式可壁挂 供电方式：本地供电：支持 48 V DC 整机功耗：120W 尺寸（宽×高×深）：217.6mm × 27.8mm × 108.55mm 重量：0.6kg 工作温度：0 °C～ 40 °C 工作湿度：5%～ 95%（无凝露） 存储温度：–40 °C～ 85 °C 存储湿度：5%～ 95%（无凝露） 风扇：无风扇 整机最大供电功率：110 W PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at PoE端口：端口1～8 端口最大供电功率：30 W 供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 VLAN：支持VLAN 链路聚合：支持链路聚合 DHCP Client：支持DHCP CLIENT，默认DHCP 终端安全防护：支持终端安全防护 风暴控制：支持风暴控制 端口统计：支持端口统计 流量控制：支持流量控制 交换方式：存储转发 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 SNMP：支持SNMP 端口隔离：支持端口隔离 STP：支持STP/RSTP 端口镜像：支持端口镜像 LLDP：支持LLDP协议 SSH：支持SSH PoE看门狗：支持PoE看门狗 MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 海康互联APP：支持海康互联APP 统一管理平台：支持统一管理平台 SADP：支持SADP QoS：支持QoS 管理维护：支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理 DHCP Snooping：支持DHCP Snooping 交换容量：20 Gbps MAC地址容量：8 K 缓存：4.1 Mbits 包转发率：14.88 Mpps Web管理：支持web管理 拓扑展示：支持拓扑页面展示 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 设备状态告警：支持端口通断告警、 PoE_MAX告警、 PoE通断告警 端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 拓扑展示：支持拓扑页面展示 端口配置：支持端口的速率、流控配置，端口使能配置 设备状态告警：支持端口通断告警 端口统计：支持端口实时收发速率统计、 7天收发峰值速率统计 SADP：支持SADP 设备维护：支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置" |
| 45 | 030904008002 | 光模块 | 千兆、单模、10km |
| 46 | 030505004001 | 电视墙 | 支持9块55寸拼接屏+1个隐蔽式通道门 |
| 47 | 030505004002 | 操作台 | 3位 |
| 48 | 030502001001 | 壁挂机柜 | 9U |
| 49 | 030502001002 | 网络机柜 | 42U |
| 50 | 030404017001 | 配电箱 | 总开关40A，含双电源切换开关，2P空开32个，壁挂 |
| 51 | 030411004001 | 主干电源线 | RVV5*10mm |
| 52 | 030411004002 | 电源线 | RVV3*1.0mm |
| 53 | 030411001001 | 镀锌钢线管 | JDG25 |
| 54 | 030411002001 | 镀锌线槽 | MR200*100*1.5 |
| 55 | 030502005001 | 网线 | 六类 |
| 56 | 030502007001 | 室内单模光缆 | 室内单模、四芯 |
| 57 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 四芯，含耦合器 |
| 58 | 031103010001 | 光缆接续 | 机械熔接 |
| 59 | 030502009001 | 光纤跳线 | 双工，2米 |
| 60 | 030502016001 | 布放尾纤 | 单模、1米 |
| 61 | 030502020001 | 光纤测试 | 符合国家标准及相关规范。 |
| 62 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 符合国家标准及相关规范。 |
| 63 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 符合国家标准及相关规范。 |
| 64 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 符合国家标准及相关规范。 |
| 65 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 符合国家标准及相关规范。 |
| 66 | 031101078001 | 辅助设备 | 胶粒、螺丝、标签、水晶头、电源头、扎带、胶布、管卡、三通、弯头、直通等 |
|  |  | 其他区域 |  |
| 67 | 030507008009 | 高清红外半球摄像机（带拾音） | 400万像素，H.265,红外距离30米，星光级，带拾音器 |
| 68 | 030507008010 | 高清红外半球摄像机（电梯专用） | 400万像素，H.265,红外距离30米，星光级，适合电梯安装 |
| 69 | 030507008011 | 高清红外防爆摄像机（荔湾院区） | 防爆等级‌：符合Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80°C Db标准，适用于化工、石油等危险区域。 ‌‌ ‌供电方式‌：支持PoE供电或内置电源适配器，支持本地存储（Micro SD卡最大256GB）及断网续传功能。 ‌‌ ‌图像处理‌：支持H.265/H.264双码流编码，具备电子防抖、强光抑制、透雾等图像增强功能。 ‌‌ ‌环境适应性‌：工作温度范围-40℃~60℃，湿度≤95%（无凝结），采用不锈钢304材质外壳，适合户外或工业场景。 ‌‌ ‌网络协议‌：兼容TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP等十余种网络协议，支持IPv6及SSL/TLS加密。 ‌ 靶面：400 万 1/1.8”CMOS ICR 防爆筒型网络摄像机 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 防护等级：IP68 防爆标志：Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP68 T80℃ 工作温度：-40℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结） |
| 70 | 030507008012 | 高清红外人脸识别摄像机 | 图像参数 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色 0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白 0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门：1 s~1/100,000 s 宽动态：120 dB 最大图像尺寸：2688×1520 帧率：50 Hz 时，25fps；60 Hz 时，30fps 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 镜头参数 焦距＆视场角：有 2.7-13.5mm 和 8-32mm 可选。2.7-13.5mm 镜头水平视场角为 106°-41.8°；8-32mm 镜头水平视场角为 42.5°-15.1° 最大光圈数：2.7-13.5mm 镜头为 F1.38，8-32mm 镜头为 F1.7 光圈类型：DC 驱动 聚焦方式：自动、半自动、手动 补光参数 补光灯类型：鳞镜补光，混光（850nm + 暖白），4 颗灯珠 补光距离：2.7-13.5mm 镜头混光普通监控为 50m，人脸抓拍 / 识别为 7m；8-32mm 镜头混光普通监控为 80m，人脸抓拍 / 识别为 10m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 智能功能 智能模式：支持全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监 控、Smart 事件、人数统计、热度图等模式 人脸相关：最多同时检测 60 张人脸，可支持 15 万张图片库导入，支持性别、年龄等属性识别 车辆相关：支持车牌识别并抓拍，可识别车身颜色、车型等属性 音频参数 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频采样率：8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz 音频接口：设备内置 2 个麦克风，内置 1 个扬声器，支持语音对讲。-S 型号支持 2 路输入，1 路输出 网络参数 网络协议：TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS 等 接口协议：开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181-2016，ISUP5.0 等 同时预览路数：20 存储参数：支持标准的 256GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储 电源与功耗 供电方式：DC 12V±20%，支持防反接保护；PoE（IEEE 802.3at，Type 2，Class 4） 电流及功耗：DC 12V 时，1.55A，最大功耗 18.6W；PoE 供电时最大功耗 22W 防护参数 防护等级：IP67 |
| 71 | 030507008013 | 高清红外网络摄像机（黄埔院区） | 400万像素，H.265,红外距离30米，星光级 |
| 72 | 030507008014 | 高清红外网络摄像机（荔湾院区） | 400万像素，H.265,红外距离30米，星光级 |
| 73 | 030507008015 | 高清红外无线wifi摄像机 | 图像参数： 像素与分辨率：搭载 400 万像素高清镜头，分辨率最高可达 2560×1440px。 夜视功能：配备星光级传感器，在 0.1lux 微光环境下仍能输出清晰彩色画面。搭载两颗 LED 红外灯及两颗 850nm 红外补光灯，夜间照射距离可达 10 米。 宽动态技术：采用真实宽动态（true-WDR）技术，减少噪点，提升逆光或复杂光线环境下的画面清晰度。 镜头参数： 水平与垂直旋转角度：水平旋转角度达 340°，垂直旋转角度为 130°，可视角度覆盖 360°，可实现 360° 无死角监控。 镜头特性：采用步进式电机设计，确保镜头旋转稳定，运行平稳安静。 功能参数： 智能检测：具备多种 AI 智能检测，检测到人形时自动聚焦并 4 倍放大，实现画中画特写追踪。还能识别画面中的异常光照（如灯光突然开启）并推送警报。 双向通话：支持手机 APP 与摄像机端实时语音沟通，专业降噪功能过滤背景杂音，确保人声清晰。老人或小孩挥手即可从摄像机端主动呼叫手机端 APP，方便紧急联系。 隐私保护：配备一键开关镜头盖，可物理关闭镜头，避免隐私泄露风险。 存储编码：支持 H.265 编码，存储方式可使用 Micro SD 卡等 |
| 74 | 030507008016 | 摄像机支架，防爆 | 壁挂，防爆 |
| 75 | 030507008017 | 摄像机支架，普通 | 壁挂，金属材质 |
| 76 | 030501004003 | 硬盘录像机，16路 | 支持16路高清网络摄像机接入 |
| 77 | 030501004004 | 硬盘录像机，32路 | 视频参数： 视频接入路数：32 路。 网络输入带宽：256Mbps，网络输出带宽为 160Mbps。 录像分辨率：支持 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p 等多种分辨率。 视频输出：配备 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 接口，支持 VGA/HDMI 视频异源输出。HDMI1 分辨率最高可达 4K（3840×2160）/30Hz，HDMI2 为 1920×1080/60Hz 等；VGA1 分辨率最高支持 1080P（1920×1080）/60Hz 等。 解码格式：支持 H.265（H.265+）/H.264（H.264+）等格式。 同步回放：支持 16 路同步回放。 存储参数： 硬盘接口：8 个 SATA 接口，单盘容量最大支持 8TB。 扩展存储：1 个 eSATA 接口（部分型号不支持）。 音频参数： 音频输出：2 个，RCA 接口（线性电平，阻抗 1KΩ）。 语音对讲输入：1 个，RCA 接口（电平 2.0Vp-p，阻抗 1KΩ）。 网络参数： 网络接口：2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口。 网络协议：支持 IPv6、HTTPS、UPnP、SNMP 等多种协议。 远程连接数：128。 外部接口： 串行接口：1 个 RS-485 半双工串行接口，1 个标准 RS-232 串行接口。 USB 接口：2 个 USB 2.0（ 前置），1 个 USB 3.0（后置）。 |
| 78 | 030501004005 | 硬盘录像机，4路 | 基本参数： 产品类型：网络硬盘录像机 视频压缩标准：H.265 视频分辨率：5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像管理： 录像方式：支持手动、定时、事件、移动侦测、报警、动测或报警、动测且报警录像 回放模式：即时、常规、事件、标签、外部文件、日志回放 备份方式：常规、事件、录像剪辑备份 同步回放：支持 4 路同步回放 I/O 接口： 视频输入：4 路，接入带宽 40Mbps 视频输出：1 路 VGA 和 1 路 HDMI 音频输出：1 路 RCA 接口 其它接口：1 个 RJ-45 100M 以太网口、2 个 USB2.0 接口，4 个 RJ-45 100M PoE 供电接口（标准为 IEEE802.3af/at，输出功率≤40W） 其它参数： 语音对讲：1 个 RCA 接口 网络协议：支持 IPv6、UPnP、NTP、SADP、PPPoE、DHCP 本地存储：1 个 SATA 接口，每个接口支持最大 6TB 硬盘 |
| 79 | 030501004006 | 硬盘录像机，4路（荔湾院区） | 支持16路高清网络摄像机接入，2个硬盘盘位 |
| 80 | 080606005002 | 企业级硬盘，4T | 企业级，4TB |
| 81 | 080606005003 | 企业级硬盘，6T | 企业级，6TB |
| 82 | 030507014004 | 液晶监视器，24寸 | 液晶显示器，24寸 |
| 83 | 030507014005 | 液晶监视器，27寸 | 液晶显示器，27寸 |
| 84 | 030507014006 | 液晶监视器，55寸 | 液晶显示器，55寸 |
| 85 | 031002002001 | 液晶监视器，吊装支架 | 定制，金属材质 |
| 86 | 030501012006 | 网络交换机，WiFi | 无线参数：工作在 2.4GHz 频段，无线速率 450Mbps，内置 5dBi 全向天线，覆盖角度 360°，支持 8 个 SSID，推荐无线带机量 30，最大无线带机量 100。 端口：1 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口。 电源：24VDC/0.7A Passive PoE 供电，供电距离达 60M，整机最大功耗 15.57W。 工作环境：工作温度 - 30℃～65℃，工作湿度 10%～90% RH 不凝结，防护等级 IP68 |
| 87 | 030501012007 | 网络交换机16口（带光口模块） | 端口参数：通常具备 16 个百兆 PoE 电口，1 个千兆 RJ45 端口和 1 个千兆光纤端口。端口支持全双工，MDI/MDI-X 自适应。 交换性能：背板带宽为 7.2Gbps，包转发率约为 5.3Mpps，MAC 地址表容量一般为 4K。 PoE 供电：遵循 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 标准，支持 8 芯供电，PoE 端口为 1-16 口，单端口最大供电功率为 30W，整机 PoE 供电功率预算约为 130W。部分型号如 DS-3E0318P-E (D) 整机供电功率可达 230W。 |
| 88 | 030501012008 | 网络交换机24口 | 支持24个网口接入，支付POE功能 |
| 89 | 030501012009 | 网络交换机24口（带光口模块） | 端口参数：拥有 24 个千兆 PoE 端口、1 个千兆 RJ45 端口和 1 个千兆 SFP 光纤端口。端口支持全双工，MDI/MDI-X 自适应。 交换性能：背板带宽为 52Gbps，包转发率约为 38.69Mpps，MAC 地址表容量为 8K，内部缓存 4.1Mbits。 PoE 供电：遵循 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 标准，PoE 端口为 1-24 口，单端口最大供电功率为 30W，PoE 功率预算根据型号不同，有 370W 等规格。 |
| 90 | 030501012010 | 网络交换机8口 | 端口参数：拥有 8 个百兆 PoE 电口和 1 个百兆网络电口，均为 RJ45 接口，支持全双工，MDI/MDI-X 自适应。 交换性能：交换容量为 1.8Gbps，包转发率 1.339Mpps，MAC 地址表为 2K，内部缓存 1Mbits。 PoE 供电：遵循 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 标准，支持 8 芯供电。PoE 端口为 1-8 口，单端口最大供电功率 30W，整机 PoE 功率预算 115W。 |
| 91 | 030501009002 | 无线网桥1 | 无线参数： 标准：遵循 IEEE 802.11b/g/n 标准，支持 2T2R，无线速率可达 300Mbps。 频段：工作频率为 2412-2472MHz，也可支持 2312MHz 到 2732MHz 的非标准频段。 天线：内置 6dBi 天线，水平波束宽度 65°，垂直波束宽度 60°。 功率：最大输出功率为 27dBm，接收灵敏度为 - 72dBm@65Mbps、-97dBm@1Mbps。 硬件参数： 电源：支持 48V/0.25A PoE 供电或 12VDC 供电。 接口：配备 3 个 10/100M Base-TX（RJ45）端口。 |
| 92 | 030501017016 | 安防管理平台扩容 | 海康8700软件扩容 |
| 93 | 030502001003 | 挂壁机柜1 | 600*300*300 |
| 94 | 030404016001 | 安防箱，普通不锈钢 | 304不锈钢，500*400*180 |
| 95 | 030404016002 | 安防箱，防爆 | 防爆控制箱 |
| 96 | 030904016002 | 摄像机电源 | DC12/2A |
| 97 | 030402010001 | 摄像机防雷器 | DC12/2A |
| 98 | 030404035001 | 防雷插座 | 8位，10A |
| 99 | 080606005004 | 录像存储卡 | 128G |
| 100 | 030411004003 | 电源线（分支1） | RVV3*1.0 |
| 101 | 030411004004 | 电源线（分支2） | RVV2.1.O |
| 102 | 030411004005 | 电源线（主干） | RVV3*1.5 |
| 103 | 030502007002 | 光缆 | 单模双纤 |
| 104 | 030502005002 | 双绞线缆 | 六类 |
| 105 | 030411001002 | 线管，普通 | JDG25 |
| 106 | 030411001003 | 线管，防爆 | DN25,防爆 |
| 107 | 030502020002 | 光纤测试 | 符合国家标准及相关规范。 |
| 108 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 符合国家标准及相关规范。 |
| 109 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 符合国家标准及相关规范。 |
| 110 | 030507018002 | 安全防范全系统调试 | 符合国家标准及相关规范。 |
| 111 | 030507019002 | 安全防范系统工程试运行 | 符合国家标准及相关规范。 |
| 112 | 031101078002 | 辅助设备1 | 胶粒、螺丝、标签、水晶头、电源头、扎带、胶布、管卡、三通、弯头、直通等 |
|  |  | 措施其他项目 |  |
| 113 | 031302007001 | 高层施工增加 | 符合国家标准及相关规范。 |
| 114 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 符合国家标准及相关规范。 |

5、设备采购需求

★1、对于采购文件即使没有列出的，而对保证本系统的正常运行必不可少的其他辅助配件（如电源线、螺丝、网络跳线等），投标人必须包含在投标报价中且在详细报价表中列出。

★2、为满足医院统一管理的需求，本项目建设的系统【管理平台处理器、视频录像智能存储单元、校时服务单元、高清解码处理器、高清网络人脸识别摄像机（枪机）、高清网络人脸识别摄像机（半球）】需能够无缝接入医院已建的综合管理平台，并实现视频的预览，回放、云台控制、抓图功能，语义搜索功能；同时为增加系统间联动以便辅助更好管理，需支持实现多种事件类型配置联动规则，事件源包含但不限于通用视频事件、IO事件、人员识别事件；可配置的联动包括但不限于实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、语音播报。以上如需要进行测试、接口开发等所产生的任何额外费用，由投标人承担。（投标时提供承诺函）

★3、投标人须承诺本项目所提供的资料为真实有效，签署合同后10个工作日内提供带▲符号的设备参数检测报告或者证明材料，若与实际要求不相符的，将上报相关监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由中标人自行承担。（投标时须提供承诺函）。

★4、在项目实施时，原则上不能更换投标响应的项目经理及团队成员，若需更换，须经过采购人书面同意，更换后的项目团队成员要具备同等个人资质。(投标时须提供承诺函)

6、付款方式

1、中标人提供的货物须保证正规渠道来源，合同签订后，提交首笔请款申请前，提交首期款的请款申请文件和发票，采购人在收到请款申请文件和发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的30%。

2、项目完成合同所涉及的设备到货及安装，以及完成相关的系统部署及对接工作，初验合格后，采购人在收到请款申请文件和发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%。

3、项目经过3个月试运行，终验合格并经上级部门审核通过后,采购人在收到请款申请文件和发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30%，如前期有交纳履约保证金，一并退还履约保证金（不计利息）。

4、采购人每次付款前，中标人应提供正规等额发票给采购人，如国家税率有调整，按照国家最新增值税税率政策同步执行。

7、交货期及交货地点

1、交货期：在合同签订后60个日历日内完成所有设备的供货、安装调试、集成服务等相关内容，验收合格并交付采购人正常使用（运输费用由投标人承担）。

2、交货地点：广州医科大学附属第三医院。

8、实施、售后服务和质量要求

（一）人员组织管理

（1）中标人应当针对本项目专门建立一个完善和稳定的管理组织机构，配备稳定的项目负责人，其中应当包括一名专职负责的项目经理与技术负责人。

（2）项目实施期间，在接到采购人通知起，2小时内应到达现场处理问题。在系统实施期间，中标人承诺的项目经理和关键人员未经采购人同意不得调整，中标人如中途更换项目经理，应当征得采购人同意。中标人应当无条件接受采购人的监督检查；如果出现人员不足、不到位所导致的相关质量、进度等问题，中标人应承担违约责任。

（3）维护期间，中标人如更换项目经理或关键人员，应及时通知用户。中标人投入本项目组人员不得少于5人。

（4）如中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关项目人员，中标人应当予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

（5）投标人应在投标文件中提出项目组织方案、人员名单及沟通方案。

（二）计划与进度要求

（1）投标人应在响应文件中应当提出详细的工作方案，明确项目实施所采用的关键技术，项目管理过程，充分分析项目的可行性及存在的风险，提出完善的项目解决方案及项目计划，包括需求调研计划、设备到货计划、安装部署计划、测试及试运行计划、售后服务计划等，各阶段设立里程碑，中标后经采购人审核批准后，作为项目的最终实施计划。

（2）投标人应承诺允许项目单位的全过程监管项目的调研、设计、安装、测试、集成、诊断及解决遇到的问题等各项工作。提出在开发过程中的开发计划及详细的进度安排计划，在项目实施过程中进行追踪和控制，定时总结并提交开发进度周报。投标人应当在投标文件中提出项目的开发计划、进度安排计划、项目实施过程中的追踪和控制方案。

（三）成果物要求

中标人应在项目完成时，将本项目所有文档、资料汇集成册交付给采购人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。验收后，投标人按国家、省市以及采购人档案管理要求，向采购人提供装订成册的纸质文档至少1套，电子文档1套。

中标人应提交运行稳定可靠的系统及其安装程序，整理装订好项目实施过程中产生的各阶段全部相关文档，与电子文档一并提交。相关验收文档应按照采购人聘请的监理单位要求编制。

中标人应向采购人提交以下交付物：

①《项目实施方案》；

②《深化设计方案》；

③《集成测试报告》；

④《系统管理员手册》；

⑤《系统用户手册》；

⑥《验收报告》；

⑦《安装配置文档》等相关的技术文档和操作手册；

⑧《项目总结报告》；

⑨《项目试运行报告》；

⑩《项目验收申请》；

⑪《项目资产移交清单》；

（四）质量保证要求

投标人应当承诺提供生产厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，并按招标文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。

（五）培训要求

中标人在响应投标文件中提出全面的培训计划和课程内容安排，承诺合同签订后征得用户方同意后实施。中标人应承担培训所产生的所有费用。所有的培训资料应当是中文书写。

培训应涵盖信息系统的基本操作、功能使用、故障排除等内容，并确保参与培训的人员能够充分理解和掌握相关知识和技能。中标人应提前与采购人协商确定培训的具体时间和地点，并确保培训的顺利进行，中标人应在合同期内为采购人提供至少三次培训机会。

中标人应采取派技术人员/电话/网络等方式对采购人技术人员进行培训，使其熟练掌握所有设备系统的应用和维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。包括但不限以下内容：

（1）制定培训计划：与用户沟通，根据用户的实际情况，制定适合用户的详细培训计划（包括：培训时间，培训内容、培训对象、培训方式等）。

（2）培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品体系架构学习、安装、调试、操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

（3）培训对象：技术人员和操作人员。

（4）培训方式：管理员单独培训、用户集中培训结合的方式。

（六）售后服务要求

★1、从项目验收合格完成之日开始，硬件设备提供不少于2年质保服务，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、上门服务及合同约定的其它事项，费用包含在报价中，不另收费。（投标时提供承诺函）

2、投标人须针对设备使用与运维需要，提供详细的技术支持与售后服务方案以及服务承诺。技术支持与售后服务方案要包含服务团队建设、岗位职责、服务内容等详细说明。

3、在质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。质保期内的售后服务要求包括以下内容：

（1）提供1小时内服务接报响应，3小时内到达现场，8小时内处理完毕；

（2）若在24小时内仍未能有效解决，中标人须提供相同的设备予采购人临时使用，费用含在合同价中，采购人不再向中标人支付费用

（3）定时提供现场技术保障支持,每年不超过5次;

（4）中标人提供7×24小时全天候客户咨询服务；

（5）货物质量保证期内如发生质量问题，中标人提供备件并派员更换以保证设备能正常工作，费用包含在报价中；

（6）在设备的使用寿命期内，所购设备提供终身有偿服务，中标人及时以成本价供应所需的设备零、配件并提供相关维护服务。

（七）验收标准

（1）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

（2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件应当齐全。

（3）中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

（八）验收要求

（1）项目初验要求

项目经中标人自检完成并达到上线要求后，中标人可书面向采购人、监理提出系统测试及初步验收，并准备以下材料(包括但不限于):

1)开箱检验的登记册，包含型号、规格、数量、外型、外观、包装等描述，随箱资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)，分门别类整理；

2)施工图纸、技术实施手册、技术文档等资料；

3)产品测试的各项原始记录；

4实施过程中的施工日志、变更材料等；

★5)凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件（如产品属于实施自我声明的，则提供自我声明程序），并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一；投标时提供承诺函，格式见用户需求书后附。

6)中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和用户工程师。

（2）项目终验要求

项目通过初验并试运行3个月后，同时中标人已完成对初验意见书内容的整改，由中标人提交验收申请后7个工作日内组织项目终验。中标人应准备以下材料(包括但不限于):

1)完成设计和合同约定的各项内容，质量经检验合格，软件开发及调测满足采购人需求；

2)有完整的技术档案和施工管理资料；

3)有项目建设使用的主要设备及材料的检验或测试报告；

4)有施工单位签署的售后服务承诺书。

9、违约与赔偿

（1）中标人交付的货物（包括但不限于品牌、型号、参数）、工程/提供的服务不符合本合同及招标规定的，采购人有权拒收，自采购人拒收当天之日起15天内，中标人未提供合格的货物，则合同取消，且中标人须向采购人支付本合同总价5%的违约金和退还已支付的工程款。

（2）中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向采购人支付违约金;逾期15 天及以上的，采购人有权解除或终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担,中标人自采购人送达解除或终止合同通知之日起5日内退还已收（或相应多收）款项并向采购人支付违约金、经济损失赔偿金。如中标人中标、签署合同后，拒不履行合同的，中标人应按合同金额15%作为违约金赔偿给采购人。

（3）采购人无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，采购人向中标人偿付本合同总的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向中标人偿付违约金。

（4）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

附件: (对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺)

承诺函

致：采购人名称

对于项目（项目编号：         ），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

………

（二）三角号条款

1.

2.

3.

………

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

………

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附件2：（因云平台投标格式中的“政策适用性说明”无法满足项目实际，请投标/报价人按此格式填写政策适用性说明）

政策适用性说明

供应商所投的产品，符合节能产品、环境标志产品政策要求的，按以下格式提供说明。

节能产品说明：

| 序号 | 产品名称 | 对应《节能产品政府采购品目清单》的品目序号 | 产品认证证书所在投标文件页码 |  | 产品报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）强制节能产品 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 强制节能产品，此处无须填报价格 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| （二）优先采购节能产品 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 优先采购节能产品价格合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：__________________

日期：年月日

环境标志产品说明

| 序号 | 产品名称 | 对应《环境标志产品政府采购品目清单》的品目序号 | 产品认证证书所在投标文件页码 | 产品报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 环境标志产品价格合计 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：__________________

日期：年月日

备注：

1. 供应商提供的节能产品、环境标志产品须为《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，产品认证证书处于有效期内，且发证机构为国家确定的认证机构，才可享受政策优惠。

2. 供应商在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中可以查到对应的清单目录。如后续有更新的，则以更新后的文件为准。

3. 国家确定的认证机构可在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中查询。如后续有更新的，则以更新后的文件为准。

采购包1（广州医科大学附属第三医院视频监控升级改造建设项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 在合同签订后60个日历日内完成所有设备的供货、安装调试、集成服务等相关内容，收并交付采购人正常使用（运输费用由投标人承担）。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州医科大学附属第三医院。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,1、中标人提供的货物须保证正规渠道来源，合同签订后，提交首笔请款申请前，并提交首期款的请款申请文件和发票，采购人在收到请款申请文件和发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的30%。 2期：支付比例40%,2、项目完成合同所涉及的设备到货及安装，以及完成相关的系统部署及对接工作，初验合格后，采购人在收到请款申请文件和发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%。 3期：支付比例30%,3、项目经过3个月试运行，终验合格并经上级部门审核通过后,采购人在收到请款申请文件和发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30%，如前期有交纳履约保证金，一并退还履约保证金（不计利息）。 4、采购人每次付款前，中标人应提供正规等额发票给采购人，如国家税率有调整，按照国家最新增值税税率政策同步执行。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：（1）项目初验要求 项目经中标人自检完成并达到上线要求后，中标人可书面向采购人、监理提出系统测试及初步验收，并准备以下材料(包括但不限于): 1)开箱检验的登记册，包含型号、规格、数量、外型、外观、包装等描述，随箱资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)，分门别类整理； 2)施工图纸、技术实施手册、技术文档等资料； 3)产品测试的各项原始记录； 4实施过程中的施工日志、变更材料等； ★5)凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件（ 如产品属于实施自我声明的，则提供自我声明程序），并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一；投标时提供承诺函，格式见用户需求书后附。 6)中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和用户工程师。 （2）项目终验要求 项目通过初验并试运行3个月后，同时中标人已完成对初验意见书内容的整改，由中标人提交验收申请后7个工作日内组织项目终验。中标人应准备以下材料(包括但不限于): 1)完成设计和合同约定的各项内容，质量经检验合格，软件开发及调测满足采购人需求； 2)有完整的技术档案和施工管理资料； 3)有项目建设使用的主要设备及材料的检验或测试报告； 4)有施工单位签署的售后服务承诺书。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：无须缴纳 缴费渠道：电子保函（保险）、其他 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 视频监控设备 | 广州医科大学附属第三医院视频监控升级改造建设项目 | 批 | 1.00 | 1,998,130.00 | 1,998,130.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：广州医科大学附属第三医院视频监控升级改造建设项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 供应商须保证，如中标（成交），投标（响应）文件所提供的材料，如果有效期（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形）未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。（供应商提供承诺函） |
| ★ | 2 | 对于采购文件即使没有列出的，而对保证本系统的正常运行必不可少的其他辅助配件（如电源线、螺丝、网络跳线等），投标人必须包含在投标报价中且在详细报价表中列出。 |
| ★ | 3 | 为满足医院统一管理的需求，本项目建设的系统【管理平台处理器、视频录像智能存储单元、校时服务单元、高清解码处理器、高清网络人脸识别摄像机（枪机）、高清网络人脸识别摄像机（半球）】需能够无缝接入医院已建的综合管理平台，并实现视频的预览，回放、云台控制、抓图功能，语义搜索功能；同时为增加系统间联动以便辅助更好管理，需支持实现多种事件类型配置联动规则，事件源包含但不限于通用视频事件、IO事件、人员识别事件；可配置的联动包括但不限于实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、语音播报。以上如需要进行测试、接口开发等所产生的任何额外费用，由投标人承担。（投标时提供承诺函） |
| ★ | 4 | 投标人须承诺本项目所提供的资料为真实有效，签署合同后10个工作日内提供带▲符号的设备参数检测报告或者证明材料，若与实际要求不相符的，将上报相关监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由中标人自行承担。（投标时须提供承诺函）。 |
| ★ | 5 | 在项目实施时，原则上不能更换投标响应的项目经理及团队成员，若需更换，须经过采购人书面同意，更换后的项目团队成员要具备同等个人资质。(投标时须提供承诺函) |
| ★ | 6 | 从项目验收合格完成之日开始，硬件设备提供不少于2年质保服务，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、上门服务及合同约定的其它事项，费用包含在报价中，不另收费。（投标时提供承诺函） |
| ★ | 7 | 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件（如产品属于实施自我声明的，则提供自我声明程序），并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一；投标时提供承诺函，格式见用户需求书后附。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |